붙임2-1		공기정화장치 유지관리 서식 [교육부 안내서 참고_2021.8.]

[별지서식]

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 ▢, 위탁관리 ▢)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명		점검일자
교실수		담당자
설비현황	기계환기설비	중앙공조	( o , x )		개별교실		( )개
	공기청정기	( )개
	기타	( )개
2. 공기정화장치 점검결과(매월)
가. 일반 점검사항(공통)						예		아니오	해당없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까?						□		□	□
* 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 ‘나쁨’ 이상인 경우 복도창문만 개방)
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까?						□		□	□
* 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?						□		□	□
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 : )						□		□	□
* 교환(점검)일자 확인(프리털터 1~2개월, 미디움필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인
* 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까?						□		□	□
* 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까?						□		□	□
* 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의
나. 공기정화장치 유형별 점검사항
1. 환기설비						예		아니오	해당없음
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까?						□		□	□
* 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요
② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?						□		□	□
* 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인
③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?						□		□	□
* 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제
④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : )						□		□	□
* 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)
⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니까?						□		□	□
* 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인									`
* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )
⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까? * 2020.9월 이전 : MERV 12~15이상 (ASHRAE 52.2 기준) 2020.9월 기준 : 입자포집율 95%이상 (KS B 6141_2020. 8. 4.개정) 2021.4월 이후 : 먼지 누설률 10%이하 (KS B 6879_2020.12.30.개정, 2021.4.1시행)						□		□	□
※ 위 3가지 중 업체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인
⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검시기를 확인하였습니까?						□		□	□
* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )
2. 공기청정기						예		아니오	해당없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까?						□		□	□
* 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?						□		□	□
* 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?						□		□	□
* 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : )						□		□	□
* 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까?						□		□	□
* 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인									`
* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까?						□		□	□
* 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치

※ 상기 점검표 서식은 학교의 실정에 따라 수정관리 가능(1∼12월 점검결과표 추가 등)

* 설치된 모든 교실에 대한 매월(년 10회) 점검을 업체 또는 학교에서 반드시 실시

☞ “붙임3. 점검결과 양식(참고용)”을 활용하여 작성

붙임2-2		공기정화장치 세부 유지관리 요령

1. 교육부 기준을 참고하되, 경기도교육청 기준 및 조례에 따라 유지관리

2. 경기도교육청 실내공기질 개선 조례에 따른 관리 철저

■ 교육부 기준

「학교 공기정화장치 설치 및 유지관리 업무 안내서」(교육부 2021.7.1.발표)

유지관리 항목	세부 작업내용	관리 주기(안)
점검 및 청소	평상시 공기정화장치의 운전에 지장이 없는지 여부에 대한 점검 및 청소	1~2개월 (프리필터의 청소)
세부 성능점검	필터의 오염 및 손상여부 등 점검 후 필요시 필터교환	3~6개월 (미디움 필터 이상)
주요 부품 (송풍기, 열교환소자 등) 성능점검	풍량 및 내구성 저하 등의 점검후 부품 교환여부 판단	2년
유로 또는 덕트 등의 관리상태 점검	누기 점검 및 유로 또는 덕트내부의 청소여부 판단	3~5년

※ 공기정화장치의 종류 및 학교 주변환경의 여건에 따라 관리주기를 단축 또는 연장하여 관리

■ 경기도교육청 기준 (2021년)

▪ 공기청정기 임대(임차 및 유지관리 용역)

- 매월 점검·청소 10회/년(방학기간 제외), 필터 교체 2회/연

▪ 기계환기설비 또는 공기청정기 설치 후 유지관리

- 매월 점검·청소 10회/년(방학기간 제외), 필터 교체 1~2회/연

*기계환기설비의 전열교환소자: 2년마다 점검 후 가능한 교체

▪ 냉난방 공기청정키트 설치 후 유지관리

- 기본: 매월 점검·청소 10회/년(방학기간 제외), 분해세척조립 2~4회/연

- 필요시: 프리필터 교체 1회/연, 실내기 분해세척조립 1회/연

※ 학교의 실·내외 여건에 따라 관리주기를 단축 또는 연장하여 관리

☞ 학교의 업무경감 및 효율적인 유지관리를 위해 업체와 연간 유지관리 용역

(교육부 서식의 점검표 작성 포함) 계약 권장,

■ 경기도교육청 학교 실내 공기질 개선 및 유지•관리에 관한 조례 (2020.11.12. 개정)

제9조(공기정화설비의 점검등)  [본조신설 2020.11.12.]

▪ 공기정화설비의 필터 교체, 청소 등 점검을 연 2회이상 실시

▪ 필터교체시 확인 사항(2가지 모두)

1. 필터 시험성적서(필터 원단 제조업체 또는 필터 인증시험기관을 통해 발급된)

2. 필터에 각인 또는 포장재에 표시된 등급을 확인할 수 있는 시험성적서 등

▪ 점검결과 홈페이지 공개(연 2회 이상), 점검일자 등 점검내역을 기록 관리

붙임2-3		공기정화장치 유형별 비교

구분	환기설비 (=공기순환기,전열교환기)		공기청정기
	천장형	바닥상치형/ 스탠드형	벽걸이형/ 상치형	천장형 냉난방키트
기능	내부의 오염된 공기를 외부로 배출하고, 외부의 신선한 공기를 필터를 거쳐 실내로 유입 [기기설치 위한 공사기간 소요]		내부의 오염된 공기를 기기에 부착된 필터를 통해 제거 [별도공사 없이 임대 또는 구입가능]
이슈	외부공기 미세먼지 저감 효과성 논란 (필터등급-헤파필터이상 요구 등) ☜ 제품개선 및 다양한제품 개발 중		실내 밀폐상태에서 장시간 가동시 이산화탄소 및 기타오염물질 배출불가
용량 (1실당)	800㎥/h * 1대 (36명*21.6= 778㎥/h)	400㎥/h * 2대 (36명*21.6= 778㎥/h)	100㎡이상 * 1대 (66㎡*1.5배=100㎡)	좌동
설치형태	학교 신‧증축시 설치 (기존학교 천장속 공간 확보시 가능)	공기정화장치 설치사업시 (기존학교는 대부분 천장속 공간 확보 불가)	공기정화장치 설치사업시	2018년 이후 신‧증축 및 난방개선
설치비 [천원/실]	4,000	4,000	1,000	600 (2015년 후 제품가능)
유지관리비 [천원/연·실]	400	400	렌탈시 400 구입시 300~400	300~400
유지관리 방안	설치 후 유지관리 용역계약	설치 후 유지관리 용역계약	렌탈(유지관리포함) or 구입 후 유지관리계약	설치 후 유지관리 용역계약
사진

※ 유지관리비 기준

- 환기설비: 매월 점검·청소 10회/연(방학기간 제외), 필터 교체 1~2회/연

주요부품(열교환소자등) 점검 및 필요시 교체 1회/2연

- 공기청정기: 매월 점검·청소 10회/연(방학기간 제외), 필터 교체 2회/연

(냉난방키트: 분해세척조립 2~4회/연, 필요시 프리필터교체 및 실내기청소 각 1회/연)

※ 내구연한 : 환기설비 7년, 공기청정기 9년

붙임2-4		공기정화장치 유형별 사진

구분	환기설비(=기계환기설비,공기순환기,전열교환기)
	천장매립형		바닥상치형	스탠드형
사진1		천장 점검구 (천장매립형의 경우 유지관리용 필요)
사진2
설명	학교 신‧증축시 설치 (기존학교 천장속 공간 확보시 가능)		공기정화장치 설치 사업시 설치 (사유: 기존학교는 대부분 천장속 공간 확보 불가)
구분	공기청정기			기타 (공기정화장치X, 보조 역활)
	냉난방키트	스탠드형	벽걸이형
사진1				창문형 방진필터
사진2				공기살균기
설명	2018년 이후 신‧증축 및 난방개선시 설치	공기정화장치 사업시 설치 (학교여건에 따라 선택가능)		공기살균기: 공기청정 규격(용량100㎡) 충족시 공기정화장치로 인정

※ 내구연한(환기설비7년, 공기청정기9년)이 지나고, 성능이 현저히 저하된 경우 미설치로 현황 관리