포천초등학교 자체 안전점검표

점검일 : 2022.03.04

점검자 : 이 경 식 (서명)

구분	점 검 내 용	점검결과				향후 조치계획
		점검 대상	상태		요정비 내 용
			정상	요정비
소방	○ 소화기	점검대상
	- 규정에 의한 소화기가 비치되었는가? · 각 층마다 : 보행거리 소형 20m, 대형 30m, · 각 실 : 바닥면적 33㎡ 이상 의무설치		양호
	- 소화기가 정 위치에 있는가?		양호
	- 소화기의 충압 상태 압력계가 정상인가?		양호
	- 소화기의 소화약이 굳지 않았는가?		양호
	○ 소화전	점검대상
	- 옥내소화전함에 호수, 관창, 노즐이 있는가?		양호
	- 옥내소화전함의 벨브가 정상적으로 작동하는가?		양호
	- 옥외소환전의 방수구 뚜껑이 정상적으로 부착되어 있는가?		양호
	스프링클러 미설치 학교
	- 소방용 저수조의 용수가 충분한가?		양호
	- 소방용 송수관이 열려 있는가?		양호
	○ 연기감지기	점검대상
	○ 기타(차동식 감지기 등)	점검대상
	- 자동화재탐지설비(화재수신기)가 정상적으로 작동하는가?		요정비
	- 비상 방송시설은 정상적으로 작동하는가?	점검대상	양 호
	- 비상구 및 피난유도 안내판이 정상적으로 부착되어 있는가?		양호
	- 피난유도등이 정상적으로 작동하는가?		양호
	- 설치된 완강기가 정상 작동하는가?		양호
	- 설치된 방화셧터가 정상적으로 작동하는가?		양호
	- 교내에 쓰레기 집하장 등 인화성 물질 등이 제거되었는가?		양호
전기	○ 전기설비	점검대상
	- 교내 가로등에 누전이 없는가?		양호
	- EPS(electric power supply) 실에 분전반에 이물질을 제거하였는가?		양호
	- 누전차단기 및 개폐기가 정상적으로 작동하는가?		양호
	- 수배전반실 등에 이물질을 제거하였는가?		양호
	○ 기타	점검대상
	- 천정의 LED등 정상 작동하는가?		양호
	- 천정의 시스템 냉·온풍기가 정상적으로 고정되어 있는가?		양호
	- 1개의 콘센트에 문어발식 전원연결 사용하고 있지는 않는가?		양호
	- 전선의 피복 상태(그을림, 색변화)가 정상인가?		양호
	- 전원 콘세트의 먼지는 제거되었는가?		양호
	- 노후된 전기기기 상태(그을림 등)가 정상인가?		양호
	- 사무실의 개인 전열기기는 모두 제거되었는가?		양호
	- 일일보안점검시 전열기기(커피포트 등) 안전점검과 콘센트를 제거하고 있는가?		양호
	- 사용하지 않는 실의 전기는 차단하였는가?		양호
	- 노출된 전기선의 꺾임과 피복이 벗겨진 부분은 없는가?		양호
가스	- 가스배관의 부식은 없는가?		양호
	- 가스호스 배관이 접힌 곳이 없는가?		양호
	- 가스누설경보기는 정상적으로 작동하는가?		양호
	- 가스 배관 및 접합부분에서 가스 누설은 없는가?		양호
승강기	○ 승강기	점검대상
	- 승강기 문 스위치는 정상적으로 작동하는가?		양호
	- 승강기 비상벨은 정상적으로 작동하는가?		양호
	- 승강기 문틀에 이물질이 없는가?		양호
	- Car gate moter		양호
	○ 내부시설	점검대상
	- 주요구조부에 균열이 있는가?		요정비		미세균열 수시감시	80여곳(교육시설관리센터 예산수요 신청)
	- 내부 벽면에 균열이 있는가?		요정비
	- 내부 벽면 게시물(그림, 게시판 등)의 고정 상태가 정상인가?		양호
	- 각 층 바닥에 균열이 있는가?		양호
	- 계단 난간의 상태(난간대 훼손, 날카로운 부분 돌출 여부) 정상인가?		양호
	- 창호의 부착 및 여닫이 상태가 정상인가(레일탈선)?		양호
	- 강화유리 문 경첩(힌지)가 정상적으로 작동하는가?		양호
	- 각종 문의 경첩 부착상태가 정상인가?		양호
	- 지하실에 누수는 없는가?		양호		오수펌프 수시점검
	○ 외부시설	점검대상
	- 외부 벽면에 균열이 없는가?		양호
	- 외부에 부착한 현수막 및 게시물들의 부착 상태가 정상인가?		양호
	- 건물 홈통이 고정 상태가 정상인가?		양호
	- 건물 홈통에 막힘이 없는가?		양호
	- 담장의 기초가 침하되었거나 균열이 있는가?			요정비	미세귤열 수시감시	체육관 후문담장, 공동관사 앞 담장
	- 담장 휀스의 고정용 볼트가 정상적으로 고정되었는가?		양호
	- 석축 및 옹벽의 배수공에 막힘이 없는가?			요정비	미세균열 수시점검
	- 석축 및 옹벽의 균열 및 파손, 배부름이 없는가?			요정비
	- 맨홀뚜껑(전기,통신,오수, 우수 등)이 정상적으로 닫혀있는가?		양호
	- 배수로의 뚜껑(스틸그래이팅 등)은 정상적으로 닫혀있는가?		양호
	- 교문 기둥 및 문짝의 상태가 정상인가?		양호
	○ 위험물 저장취급시설(유류, 가스보관소 등)	해당없음
	- 불필요한 가연물이 방치되어 있지는 않은가?
	- 차광 및 환기 설비는 이상이 없는가?
	- 용기의 전도 및 배관의 충격, 마찰 또는 가열 위험성은 없는가?
	○ 체육 및 놀이기구	점검대상
	- 체육기구 및 놀이기구의 고정상태가 정상인가?		양호
	- 체육기구 및 놀이기구에 마모, 부식, 파손된 부분은 없는가?		양호
설비	- 저수조에 균열 및 누수가 없는가?		양호
	- 저수조 볼탐 및 수위 조절장치가 정상적으로 작동하는가?		양호
	- 지하실 배수펌프가 정상적으로 작동하는가?		양호		월1회이상점검
	- 보일러 배관에 부식 및 누출이 없는가?(급식실)		양호
통학로	- 학생 통학로 주변에 위험 요소는 없는가?		양호
공사장	- 공사장 주변 안전 표지판 및 가이드라인이 설치되었는가?		해당없음
	- 공사장 차량 이동시 통학로 안전대책은 강구되어 있는가?		해당없음
정기위탁안전점검	- 매회 가스안전공사의 정기점검 결과 요조치 사항에 대하여 조치하였는가?		완료
	- 매회 위탁용역업체의 전기안전점검 결과 요조치 사항에 대하여 조치하였는가?		완료
	- 매월 위탁용역업체의 소방안전점검 결과 요조치 사항에 대하여 조치하였는가?		완료
	- 매월 위탁용역업체의 급식실 스팀보일러 점검 결과 요조치 사항에 대하여 조치하였는가?		해당없음
	- 매월 1회 저수조 위생점검을 실시하고 있는가?		양호		6개월에1번점검및청소(위탁)
	- 매월 위탁용역업체의 승강기 안전점검 결과 요조치 사항에 대하여 조치를 하였는가?		완료

점검결과보고사항