2019년도 학교시설물 안전점검 실시 결과

1. 관련근거 : 경기도교육청 학교 시설물 안전 및 유지관리에 관한 조례 제8조(안전점검)

[시행 2018.3.21.] [경기도조례 제5874호, 2018.3.21. 제정]

제8조(안전점검) ② 학교의 장(이하 “학교장”이라 한다)은 해마다 두 차례 이상 시설물의 안전점검을 실시하고 그 결과를 교육장과 「경기도립 학교운영위원회 설치·운영 조례」에 따른 학교운영위원회에 제출하고, 이를 학교홈페이지 등에 공개해야 한다.

2. 주요내용 : 2019년도 이곡초등학교 학교시설물 안전점검 실시 결과 보고

구분	점검명	점검방법	점검기간	점검결과	비고
교육시설물	2019년 해빙기 안전점검	자체점검	2019.3.4	적합(본관동,급식실,체육관,교장관사,창고 공동관사)	건물 동별 건축물, 전기, 가스, 소방, 승강기, 옹벽, 사면(급경사지) 등 분야별 점검 및 재해취약시설 점검
	2019년 여름철 안전점검	자체점검	2019.6.17	부적합(본관동:발명교실 3층옥상누수및외벽파손 적합(급식실,체육관, 교장관사,창고,공동관사)	옥상방수:2019.7.17. 보수 외벽교체: 2020.1.31. 완공
	2019년 겨울철 안전점검	자체점검	2019.11.26. ~2019.11.28	적합	건물 동별 건축물, 전기, 가스, 소방, 승강기, 옹벽, 사면(급경사지) 등 분야별 점검 및 재해취약시설 점검
	2019년 상반기 제3종 시설물 정기안전점검	외부 전문기관 점검 [(사)대한산업안전협회]	2019.4.3. ~2019.5.2	□ 교사동(본관동) B등급(88.9점)
	2019년 하반기 제3종 시설물 정기안전점검	외부 전문기관 점검 [(사)대한산업안전협회]	2019.9.30. ~2019.10.8.	□ 교사동(본관동) B등급(77.1점)
전기	전기안전관리대행점검	유지보수업체 [(주)대한전기안전관리]	월 1회	이상없음
	정기검사	한국전기안전공사	2019.9.2	이상없음	3년주기
소방	소방외관점검	유지보수업체 [(주)한국소방]	월 1회	이상없음	외관점검 (작동기능점검 또는 종합정밀점검 실시한 달 제외)
	종합정밀점검		2019.4.15	지적사항 보완 조치	지적사항 보완조치 완료 (2019.5.30.)
	작동기능점검		2019.10.14	지적사항 보완 조치	지적사항 보완조치 완료 (2019.11.4.)
	화재안전 특별조사점검	포천소방서 재난예방과	2019.1.22.	지적사항 보완 조치	특별조사 보안조치 완료 (2019.1.22.)
승강기	해당없음
가스 (액화석유가스)	정기검사	한국가스안전공사	2019.1.31	적합	급식실,공동사택
어린이 놀이시설	어린이놀이시설 안전점검	자체점검	월 1회	양호
	어린이놀이시설 (교육청)	교육청점검	년 1회	지적사항 보완 조치	유치원놀이터울타리수리(2019.7.5.)
정화조	해당없음